校園環境安全自主檢查表

學校名稱：多納國小 校舍名稱：C區後棟 檢核日期：104年3月31日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 建議處置方式說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 | 否 ■是 |  |
| 2. |  | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護 | 否 ■是 |  |
| 3. |  | 危險物品儲放及管理是否符合安全 | 否 ■是 |  |
| 4. |  | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 | ■否 是 |  |
| 5. |  | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | 否 （無故障且有警示管理） ■是 |  |
| 6. | 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | 否 ■是 |  |
| 7. |  | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | ■否 是 |  |
| 8. |  | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行 | ■否 是 |  |
| 9. |  | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | 否 是(無法使用) ■是(可使用) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 10. |  | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | 否(1個月內限期改善) 是(維護時間 年 月 日) | 此棟無此設備 |
| 11. | 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | 否(1個月內限期改善) 是 | 此棟無此設備 |
| 12. |  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | 否(1個月內限期改善) ■是 |  |
| 13. |  | 消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | 否(缺：瞄子 個 水帶 條) 是 | 此棟無此設備 |
| 14. |  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | ■無過期(數量： 3 支) 過期(數量： 支) |  |
| 15. |  | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | 否(1個月內限期改善) ■是(保養時間105年3月8日) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 16. | 校 園 基 地 | 校園內有地坪滑動、塌陷現象。 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 17. |  | 擋土牆、邊坡、圍牆有裂縫或傾斜。 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 18. | 校舍建物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 19. |  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象 | ■否 是(限期改善) |  |
| 20. |  | 女兒牆是否損壞 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 21. | 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變 | ■否 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 22. |  | 伸縮縫有老化、積水、滲水現象。 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 23. |  | 分期興建校舍之銜接處損壞(含連接走廊、樓梯等)。 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 24. | 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象 | ■否 是(限期改善) | 此棟無地下室 |
| 25. |  | 樓板拱起現象 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 26. | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫 | ■否 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
| 27. |  | 混凝土保護層是否剝落 | ■否 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 28. |  | 是否有變形、傾斜或穿透性開裂 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 29. |  | 有天花板、外牆是否有滲水現象 | ■否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 30. | 屋頂 | 屋頂通道門是否變形 | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 31. |  | 屋頂防水層表面是否損壞(如裂縫或長雜草等) | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 32. |  | 排水管道是否通暢 | ■是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 33. |  | 女兒牆是否損壞 | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 34. |  | 水塔是否有裂縫 | ■否 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
| 35. |  | 水塔固定設施是否鬆脫 | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 36. |  | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 37. | 建 物 附 屬 設 備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 38. |  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 | ■是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 39. |  | 門窗玻璃是否變形 | ■否 是(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 40. |  | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 | ■是 否(限期改善) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 41. | 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室) | ■否 是(實驗室： ) | 請列出所有教室 此棟無教室管理危險物品 |
| 42. |  | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | 否(限期改善) ■是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 43. |  | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | 否(限期改善) ■是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 44. |  | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | 否(限期改善) ■是 | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 45. |  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | 否 ■是(請加強固定) | 改善時間ˍ年ˍ月ˍ日 |
| 46. |  | 廢棄物是否按照規定處理。 | 否 ■是 |  |
| 47. |  | 是否設有專人管理。 | ■否 是( 教室 管理人： ) | 管理時間 ˍ年ˍ月ˍ日起至 ˍ年ˍ月ˍ日止(預定) |
| 48. | 其他 |  |  |  |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 |  | 1.內部電線老舊，十年沒更新。. |

- 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

- 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

- 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。