99/9/2水電維修清單

1、幼稚班旁一號廁所工具室旁第一間廁所（1號廁所）高水箱漏水。

2、四年四班教室前洗手台少一個水龍頭（補）。

3、四號廁所工具室旁第一間內廁所水箱小便（白繩）無法正常沖水（缺拉繩）；購買四號廁所水箱小便沖水開關拉繩零件並補上。

99/12/22校舍電源開關、插座、燈座

故障問題點清單

1、西棟3F多媒體教室燈箱開關破損（檢修更換）。

2、新大樓1F辦公室事務組座位上方天花板燈具故障（檢修）。

3、新大樓2F   12號女廁電燈開關損壞（會漏電，檢修更換）。

4、南棟2F  2號廁所電源開關箱面板脫落老舊不堪使用（更換）。

5、西棟1F值夜室旁舊型刀閘式開關老化破損（更換）。

6、西棟2F三年五班教室外走廊電燈開關插座鬆脫（固定）。

7、西棟2F樓梯三年二班教室旁牆壁樓梯燈開關全毀（處理更換）。

8、西棟2F三年二班教室前黑板下方插座與後門牆上電燈開關鬆脫（處理）

9、西棟2F中年級導師室後門入內牆壁下方電線凌亂（調整固定）。

10、西棟2F中年級導師室外走廊燈開關脆化破裂。（處理更換）

11、西棟2F   5號廁所外走廊燈開關蓋板老化髒污（更換）。

12、西棟2F美語教室前黑板下方電線脫落（固定）。

13、西棟2F美語教室前電燈開關鬆脫（整理固定）。

14、南棟2F四年級自然科教室後門旁樑柱上方插座鬆脫（調整固定）。

15、南棟2F輔導室後方電燈開關與延長線插座鬆脫（調整固定）。

16、南棟3F六年三班教室旁樓梯轉角電燈開關損壞。（維修更換）

17、南棟3F六年二班教室後方電源插座鬆脫（固定）。

18、南棟3F高年級導師室旁三樓上頂樓轉角窗台上方冷氣電源插座嚴重破損（處理）。

19、南棟3F五年級自然科教室旁樓梯轉角處電燈開關缺蓋板（補上）。

20、西棟3F數位專科教室1室內電燈開關鬆脫（固定）。

21、西棟3F五年一班教室外走廊燈開關缺蓋板（補上）。

22、西棟3F五年一班教室旁樓梯兩側牆壁上兩個嚴重損壞電燈開關（更換）。

23、西棟3F五年二班教室旁樓梯一個嚴重損壞電燈開關（更換）

24、西棟3F五年四班教室外走廊燈開關鬆脫（更換）。

25、司令台天花板電燈開關（左側柱子上）蓋板不見（補上）。

26、南棟2F音樂教室A黑板前電燈開關鬆脫（處理固定）。

27、南棟2F音樂教室B教室電燈開關鬆脫（處理固定）。

28、正門川堂公佈欄旁兩孔插座損壞（處理）。

29、廚房外牆一樓高（鄰近巡守隊辦公室旁樓梯）處照明燈感應器損壞（修理）。

30、教學準備室男女通用廁所電燈燒壞（更換）。

31、新大樓3F   14號女廁第一間無水可沖(蓄水功能有異，檢修)。

99/12/31待處理開關、插座及其他維修清單

1、五年一班教室內，前電燈開關鬆脫(需固定)；教室內，後電燈開關蓋板不見(需補上)。

2、三樓雙語教室前黑板下方插座鬆脫。

3、三年四班教室內電燈開關蓋子與開關分離與剝落。

4、二樓美語教室黑板下方電線凌亂（整理固定）。

5、一樓一年五班教室前面的插座電線外露。

6、聯合辦公室輔導室開關陷入（重新整理）。

7、四年五班教室前飲水機舊管線滲漏水（重新整理）。

100/5/2待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、五年一班教室內，前電燈開關鬆脫(需固定)；教室內，後電燈開關蓋板不見(需補上)。

2、三樓雙語教室前黑板下方插座鬆脫。

3、三年四班教室內電燈開關蓋子與開關分離與剝落。

4、二樓美語教室黑板下方電線凌亂（整理固定）。

5、一樓一年五班教室前面的插座電線外露。

6、聯合辦公室輔導室開關陷入（重新整理）。

水箱部份

1、四年五班教室前飲水機舊管線滲漏水（重新整理）。

2、3號廁所第6間女廁水箱故障

3、6號廁所第3間女廁水箱故障

100/02/19水電維修清單

1、一年五班教室內側一支燈管不亮。

2、10號廁所第一間水箱設施損壞（更換修理）。

3、縣諮商中心的走廊燈2盞燈（圓形燈及40W日光燈損壞）故障。

4、3號廁所第6間水箱水流不停（修理更換）

5、辦公室天花板燈管一支不亮。

6、數位專科教室2教室前門旁天花板吊扇無法運轉，且一開啟開關有嚴重燒焦味。

7、健康中心電源開關及插座鬆脫（二處開關，一處插座）。

100/03/01水電維修清單

1、二年一班教室內側日光燈座損壞（檢修更換）。

2、多媒體教室日光燈座損壞（檢修更換）。

3、三年一班教室日光燈座損壞（檢修更換）。

4、健康中心插座補蓋板。

100/3/16水電維修清單

1、學生活動中心輕鋼架天花板脫離位置的泡棉片擺放回正確位置。

2、學生活動中心前方舞台下方四個單一插座補上四片單孔蓋板。

3、學生活動中心兩側窗戶上方兩個緊急照明燈插座補上二片單孔蓋板。

4、學生活動中心天花板有一日光燈座燈罩下垂（固定回去），其他日光燈座燈罩逐一檢查是否有鬆脫情形（順便檢查燈管，若有壽命即將到期者一併更換）。

5、學生活動中心天花板有兩個日光燈座各有一支40W日光燈管損壞需更換。

6、南棟二樓輔導室內會議室門旁電燈開關使用時會產生火花及聲音（更換）。

7、西棟三樓6號廁所，最靠內第二間蹲式廁所上方高水箱沖水拉柄斷裂需更換，浮球開關需整理。

100/3/22水電維修清單

1、新大樓三樓15號廁所，坐式馬桶水箱套件需更換。

2、西棟二樓三年二班、三年三班教室走廊燈故障損壞換新。

3、五年二班教室走廊燈開關（洗手台後方水泥柱上）有水流出（檢修）。

4、南棟二樓2號廁所，第二間無法沖水，第三間沖水拉繩斷掉了。

5、南棟大樓一、二樓外牆交界處凌亂管線整理，無用之飲水機配管及電線等剪除，有用凌亂部份用壓條或其他方式固定。

100/4/8水電維修清單

1、新大樓三樓階梯教室旁兩台飲水機無電源供應（電源開關箱接觸不良需檢修）。

2、一年五班教室內黑板下左邊及右邊的插座是沒有電（檢修）。

3、七號廁所旁106教室後方電源接觸不良,無法插電使用（檢修）。

4、南棟大樓一、二樓樓梯燈更換

5、西棟大樓二樓8號廁所走廊燈安裝。

6、縣諮商中心網路線地下化埋設（水泥地切割開挖埋管）。

7、縣諮商中心二樓多餘線路剪除。

100/5/5待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、一樓一年五班教室走廊電燈開關凹陷（檢修更換）。

2、五年四班教室後方牆壁電燈開關鬆脫（檢修，看是否有必要更換或做固定並加蓋板即可）。

3、縣諮商中心一樓走廊燈開關凹陷（檢修）。

其他部份

1、二樓資源A、B兩班教室老舊日光燈座變壓器持續發出令人不悅噪音（附位置圖兩張，檢查並更換三組新的T5燈座及燈管）。

2、南棟大樓一、二樓外牆間老舊廢棄不用監視器開關箱拆除及多餘電線處理。

3、會議室內兩處吊扇不會轉動（一處在前門旁上方，檢修）。

4、8號廁所第一間女廁高水箱內進水黑色橡皮管破裂需更換。

5、縣諮商中心靠圍牆高壓電變電箱側地面有破損絕緣水管內兩條一黑、一白電線處理（剪除或以其他方式處理）。

100/6/07待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、南棟大樓二樓教職員工餐廳外走廊電燈開關壞掉一個（檢修更換）。

2、南棟大樓二樓輔導教室內線路重新改接並做壓條。

3、南棟大樓二樓四年二班教室前門上方開關處理。

4、廣播室室內兩孔插座缺蓋版，廣播室內小房間缺插座蓋版及單切開關破損需更換。

其他部份

1、四年五班教室一盞日光燈會發出聲音（更換一盞新型省電燈座燈管T5）。

2、四年二班教室一盞日光燈損壞（更換一盞新型省電燈座燈管T5）。

3、一年一班教室右前方燈管二支不亮（更換一盞新型省電燈座燈管T5）。

4、一年五班教室後面有兩支燈管故障（更換一盞新型省電燈座燈管T5）。

5、南棟一樓巡守隊辦公室內五盞日光燈損壞（更換五盞新型省電燈座燈管T5）。

6、新大樓教學準備室靠室內廁所白板側上方電燈整組不亮（共四支）檢修。

7、二年五班教室外飲水機電源故障（檢修，原因可能出在某處電源開關跳掉導致無電）。

100/6/16  待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、南棟大樓二樓三年級自然科教室後門電燈開關一個凹陷（位置在靠走廊側，檢修）。

其他部份

1、四年五班教室一盞日光燈會發出聲音（位置在前門靠走廊第一盞，不是黑板燈，更換一盞新型省電燈座燈管T5）。

2、學生活動中心天花板日光燈罩一角掉落（裝回並用束線帶固定）。

3、資源班A班教室兩盏會發出持續噪音老舊變壓器的日光燈更換（更換兩盞新型省電燈座燈管T5）。

4、資源回收室內三個電燈開關缺蓋板（補上）。

100/7/19待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、南棟大樓一樓巡守隊辦公室後門上方插座需更換。

其他部份

1、縣諮商中心旁空地自來水管線漏水查修。

2、新大樓一樓無障礙廁所坐式馬桶水箱故障無法沖水。

100/08/18待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、北棟大樓二樓資源班牆壁插座開關鬆動需固定。

2、學生活動中心地下室三個單切開關需更換及加蓋板、抽風扇下方電燈開關鬆脫需固定。

3、學生活動中心樓梯轉角處電燈開關檢修及加蓋板。

4、南棟大樓二樓四年級自然科教室黑板牆壁旁開關鬆脫需固定。

其他部份

1、西棟大樓二樓四年四班後側吊扇晃動厲害並發出嘰嘰聲（檢修）。

2、新大樓一樓無障礙（殘障）廁所座式馬桶水箱無法沖水（檢修更換）。

3、南棟大樓二樓輔導室走廊外圓形電燈鬆脫需固定。

4、南棟大樓一樓一年二班與一年一班交界處兩盞走廊燈損壞需更換。

5、一年五班教室外飲水機需另配電源線（由健康中心開關箱接出來）。

100/09/06待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、西棟大樓五年五班教室吊扇開關故障（需更換）。

其他部份

1、南棟大樓三樓五年三班教室吊扇故障（檢修或更換）。

2、新大樓三樓無障礙（殘障）廁所座式馬桶水箱無法沖水（水箱套件全部更新，改為傳統浮球開關型式）。

3、一年五班教室外飲水機需另配電源線（由健康中心開關箱接出來）。

4、二年五班教室前方裡面及最後外面共兩燈管不亮（應是變壓器損壞，更換兩組省電型燈具）。

5、一年一班、一年二班教室相接處兩盞圓型走廊燈故障需更換。

100/09/14待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、五年級自然教室插座老舊缺蓋版（靠水槽上方，更換並補上）。

其他部份

1、南棟大樓三樓五年三班教室吊扇故障（檢修或更換）。

2、健康中心開關箱所配飲水機電源線路時常過載導致斷路器跳開，需更換更大安培數Breaker，（原本Breaker 電流負荷上限為20A）。

3、幼稚班（白馬班）教室一具燈管不亮（應是變壓器損壞，更換一組省電型燈具）。

4、六年一班，教室走廊洗手台，在午餐後時段，經常水壓不足無水可用，學生刷牙極為不便（管路可能有堵塞，檢修）。

100/10/03待處理開關、插座及其他維修清單

開關、插座部份

1、南棟大樓二樓三年一班教室日光燈開關一個凹陷，疑似兩盞電燈不亮（四支燈管）原因，也有可能是燈具問題需檢修。

其他部份

1、六年二班教室走廊燈開滲水出來（找出預留管源頭滲水位置並予已堵塞，以免造成可能存在之漏電問題）。

2、南棟大樓三樓3號廁所內照明燈具損壞需更換新品（省電型燈具）。

3、新大樓三樓14、15號廁所入口處嵌燈燈管不亮（檢修更換）。

4、新大樓三樓無障礙廁所嵌燈燈管不亮（檢修更換）。

5、幼稚班教室電燈一具燈管不亮（變壓器損壞，更換新的省電型燈具）。