## 第1組窗型
冷氣機設備採購規範
第1組(第1至9項)：窗型冷氣機採購規範
| 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項 | 第8項 | 第9項
| 2.2KW(含)以上 | 2.8KW(含)以上 | 4.0KW(含)以上 | 4.0KW(含)以上 | 5.6KW(含)以上 | 7.1KW(含)以上 | 7.1KW(含)以上 | 8.0KW(含)以上 | 8.0KW(含)以上
額定冷氣能力 | 折約2,000Kcal/hr | 折約2,500Kcal/hr | 折約3,550Kcal/hr | 折約3,550Kcal/hr | 折約5,000Kcal/hr | 折約6,300Kcal/hr | 折約6,300Kcal/hr | 折約7,100Kcal/hr | 折約7,100Kcal/hr
| (約8,000BTU) | (約10,000BTU) | (約14,200BTU) | (約14,200BTU) | (約20,000BTU) | (約25,200BTU) | (約25,200BTU) | (約28,400BTU) | (約28,400BTU)
能源效率比值：___(含)以上EER | 2.71KW/KW (折約2.33Kcal/hw) | 2.77KW/KW (折約2.38Kcal/hw) | =4.0KW(折約3,550 Hca//hr) 為 2.77KW/KW(折約2.38Kcal/hw) > 4.0KW(折約3,550 Hca//hr)為 2.60KW/KW(折約2.24Kcal/hw) | =4.0KW(折約3,550 Hca//hr) 為 2.77KW/KW(折約2.38Kcal/hw) > 4.0KW(折約3,550 Hca//hr)為 2.60KW/KW(折約2.24Kcal/hw) | 2.60KW/KW (折約2.24Kcal/hw) | 2.60KW/KW (折約2.24Kcal/hw) | 2.60KW/KW (折約2.24Kcal/hw) | 2.60KW/KW (折約2.24Kcal/hw) | 2.60KW/KW (折約2.24Kcal/hw)
電源規格：
單相220V
控制方式：
無線遙控及
微電腦觸控裝置
附遙控器
具微電腦溫控
定時裝置
具冷氣+除濕+
暖氣功能
具自動韻律
風向功能
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準。
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
品名
詢價廠商
具冷氣+除濕功能
規格
項次
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
220V/110V
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
底座防蝕處理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
壓縮機保固三年
√
√
√
√
√
√
√
√
品名
詢價廠商
√

## 第2組一對一
第2組(第1至13項)：一對一分離式冷氣機採購規範
| 第1項 | 第2項 | 第3項（廢標） | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項（廢標）
| 2.8KW(含)以上 | 4.0KW(含)以上 | 4.0KW(含)以上 | 5.0KW(含)以上 | 5.0KW(含)以上 | 7.1KW(含)以上 | 7.1KW(含)以上
額定冷氣能力 | 折約2,500Kcal/hr | 折約3,550Kcal/hr | 折約3,550Kcal/hr | 折約4,500Kcal/hr | 折約4,500Kcal/hr | 折約6,300Kcal/hr | 折約6,300Kcal/hr
| (約10,000BTU) | (約14,200BTU) | (約14,200BTU) | (約18,000BTU) | (約18,000BTU) | (約25,200BTU) | (約25,200BTU)
能源效率比值：___ (含)以上EER | 2.97KW/KW (折約2.55Kcal/hw) | =4.0KW(折約3,550 Hca//hr) 為 2.97KW/KW (折約2.55Kcal/hw) > 4.0KW(折約3,550 Hca//hr)為 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | =4.0KW(折約3,550 Hca//hr) 為 2.97KW/KW(折約2.55Kcal/hw) > 4.0KW(折約3,550 Hca//hr)為 2.73KW/KW(折約2.35Kcal/hw) | 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw)
電源規格：
單相220V
控制方式：
液晶無線遙控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
附遙控器
具微電腦溫控定時裝置
及預約開關機
具冷氣+除濕功能+
清淨濾網功能
具自動韻律風向功能 | √ | √ |  | √ |  | √
隱藏式或埋入式室內機 |  |  | √ |  | √ |  | √
壁掛式室內機 | √ | √ |  | √ |  | √
出風口數 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
回風板數 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2
壓縮機保固三年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準。
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
第2組(第1至13項)：一對一分離式冷氣機採購規範
| 第8項 | 第9項（廢標） | 第10項（廢標） | 第11項 | 第12項 | 第13項
| 8.5KW(含)以上 | 8.5KW(含)以上 | 10.0KW(含)以上 | 10.0KW(含)以上 | 14.0KW(含)以上 | 14.0KW(含)以上
額定冷氣能力 | 折約7,500Kcal/hr | 折約7,500Kcal/hr | 折約9,000Kcal/hr | 折約9,000Kcal/hr | 折約12,500Kcal/hr | 折約12,500Kcal/hr
| (約30,000BTU) | (約30,000BTU) | (約36,000BTU) | (約36,000BTU) | (約50,000BTU) | (約50,000BTU)
能源效率比值：___(含)以上EER | 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | 2.73KW/KW | 2.73KW/KW | 2.73KW/KW | 2.73KW/KW
電源規格：
單相220V
控制方式：
液晶無線遙控 | √
附遙控器
具微電腦溫控定時裝置
及預約開關機
具冷氣+除濕功能+
清淨濾網功能
具自動韻律風向功能 | √ |  | √ |  | √
隱藏式或埋入式室內機 |  | √ |  | √ |  | √
壁掛式室內機 | √ |  | √ |  | √
出風口數 |  | 2 |  | 3 |  | 4
回風板數 |  | 2 |  | 3 |  | 4
壓縮機保固三年 | √ | √ | √ | √ | √ | √
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準。
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
品名
詢價廠商
規格
項次
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
品名
詢價廠商
規格
項次
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

## 第3組一對一 (高效)
第3組(第1至16項)：高效率一對一分離式省能冷氣機採購規範
規格 |  |  | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項（廢標） | 第7項
額定冷氣能力 |  |  | 2.3kw(含)以上 折約2,000kcal/hr (約8,000BTU) | 2.9kw(含)以上 折約2,500kcal/hr (約10,000BTU) | 3.5kw(含)以上 折約3,010kcal/hr (約12,040BTU) | 4.1kw(含)以上 折約3,550kcal/hr (約14,200BTU) | 5.0kw(含)以上 折約4,500kcal/hr (約18,000BTU) | 5.0kw(含)以上 折約4,500kcal/hr (約18,000BTU) | 5.8kw(含)以上 折約5,000kcal/hr (約20,000BTU)
能源效率比值(EER) | 氣冷式分離式 | KW/KW | ≧3.45 | ≧3.45 | ≧3.45 | =3.20 | =3.20 | =3.20 | =3.15
| 或 水冷式蒸發 | KW/KW | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25
電源規格：單相220V |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
控制方式： 附遙控器液晶無線遙控 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具自動韻律風向功能 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
隱藏式或埋入式室內機 | [7 empty] | √
壁掛式室內機 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
嵌入式室內機
出風口數 | [7 empty] | 2
回風板數 | [7 empty] | 2
壓縮機保固三年 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
備註:
1.其他配備以原廠市售型錄為準
2.產品應具經濟部能源局核發之節能標章，或經工業技術研究院能資所/大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心測試能源效率比值符合採購規範。
3.上述高效率省能冷氣機規範內所列之冷房能力以KW或「折約…Kcal/hr」或「約…RT」數值為準，供適用機關下訂時之參考。
規格 |  |  | 第8項 | 第9項 | 第10項 | 第11項 | 第12項 | 第13項（廢標） | 第14項（廢標）
額定冷氣能力 |  |  | 5.8kw(含)以上 折約5,000kcal/hr (約20,000BTU) | 7.1kw(含)以上 折約6,300kcal/hr (約25,200BTU) | 7.1kw(含)以上 折約6,300kcal/hr (約25,200BTU) | 8.0kw(含)以上 折約7,100kcal/hr (約28,400BTU) | 8.0kw(含)以上 折約7,100kcal/hr (約28,400BTU) | 10.0kw(含)以上 折約9,000kcal/hr (約36,000BTU) | 10.0kw(含)以上 折約9,000kcal/hr (約36,000BTU)
能源效率比值(EER) | 氣冷式分離式 | KW/KW | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15
| 或 水冷式蒸發 | KW/KW | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25
電源規格：單相220V |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
控制方式： 附遙控器液晶無線遙控 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具自動韻律風向功能 |  |  |  | √ |  | √
隱藏式或埋入式室內機 |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ | √
壁掛式室內機 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 箱型
嵌入式室內機
出風口數 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 4
回風板數 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 4
壓縮機保固三年 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
備註:
1.其他配備以原廠市售型錄為準
2.產品應具經濟部能源局核發之節能標章，或經工業技術研究院能資所/大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心測試能源效率比值符合採購規範。
3.上述高效率省能冷氣機規範內所列之冷房能力以KW或「折約…Kcal/hr」或「約…RT」數值為準，供適用機關下訂時之參考。
規格 |  |  | 第15項（廢標） | 第16項（廢標）
額定冷氣能力 |  |  | 14.0kw(含)以上 折約12,000kcal/hr (約48,000BTU) | 14.0kw(含)以上 折約12,000kcal/hr (約48,000BTU)
能源效率比值(EER) | 氣冷式分離式 | KW/KW | ≧3.15 | ≧3.15
| 或 水冷式蒸發 | KW/KW | ≧4.25 | ≧4.25
電源規格：單相220V |  |  | 單相或三相220V | 單相或三相220V
控制方式： 附遙控器液晶無線遙控 |  |  | √ | √
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機 |  |  | √ | √
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能 |  |  | √ | √
具自動韻律風向功能
隱藏式或埋入式室內機
壁掛式室內機 |  |  |  | 箱型
嵌入式室內機
出風口數
回風板數
壓縮機保固三年 |  |  | √ | √
備註:
1.其他配備以原廠市售型錄為準
2.產品應具經濟部能源局核發之節能標章，或經工業技術研究院能資所/大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心測試能源效率比值符合採購規範。
3.上述高效率省能冷氣機規範內所列之冷房能力以KW或「折約…Kcal/hr」或「約…RT」數值為準，供適用機關下訂時之參考。

## 第4組一對二
第4組(第1至12項)一對二分離式冷氣機採購規範
| 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項（廢標）
室外機額定冷氣能力 | 4.4KW (折約4,000Kcal/hr) (約16,000BTU)(含)以上 | 4.4KW (折約4,000Kcal/hr) (約16,000BTU)(含)以上 | 6.8KW (折約6,050Kcal/hr) (約24,200BTU) (含)以上 | 6.8KW (折約6,050Kcal/hr) (約24,200BTU) (含)以上 | 8.4KW (折約7,500Kcal/hr) (約30,000BTU) (含)以上 | 8.4KW (折約7,500Kcal/hr) (約30,000BTU) (含)以上 | 10.0KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU) (含)以上
室內機額定冷氣能力 | 2.2KW (折約2,000Kcal/hr)+ 2.2KW (折約2,000Kcal/hr) (含)以上 | 2.2KW (折約2,000Kcal/hr)+ 2.2KW (折約2,000Kcal/hr) (含)以上 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr)+ 4.0KW (折約3,550Kcal/hr) (含)以上 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr)+ 4.0KW (折約3,550Kcal/hr) (含)以上 | 2.8KW(折約2,500Kcal/hr)+ 5.6KW (折約5,000Kcal/hr) (含)以上 | 2.8KW(折約2,500Kcal/hr)+ 5.6KW (折約5,000Kcal/hr) (含)以上 | 5.0KW (折約4,500Kcal/hr)+ 5.0KW (折約4,500Kcal/hr) (含)以上
能源效率比值___(含)以上EER： 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | [6 empty] | √ | bar: 第1項 to 第6項
電源規格： | [6 empty] | √ | bar: 第1項 to 第6項
單相220V
控制方式： | [6 empty] | √ | bar: 第1項 to 第6項
液晶無線遙控
附遙控器
具微電腦溫控定時 | [6 empty] | √ | bar: 第1項 to 第6項
裝置及預約開關機
具冷氣+除濕功能+ | [6 empty] | √ | bar: 第1項 to 第6項
清淨濾網功能
具自動韻律風向功能 | [6 empty] | √ | bar: 第1項; 第3項; 第5項
隱藏式或埋入式室內機 | bar: 第2項; 第4項; 第6項
壁掛式室內機 | [6 empty] | √ | bar: 第1項; 第3項; 第5項
嵌入式室內機
出風口數 | 第2項: 1+1; 第4項: 1+2; 第6項: 1+2
回風板數 | 第2項: 1+1; 第4項: 1+1; 第6項: 1+2
壓縮機保固三年 | [6 empty] | √ | bar: 第1項 to 第6項
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準。
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
第4組(第1至12項)一對二分離式冷氣機採購規範
| 第8項 | 第9項 | 第10項（廢標） | 第11項（廢標） | 第12項
室外機額定冷氣能力 | 10.0KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU) (含)以上 | 10.0KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU) (含)以上 | 14.2KW (折約12,600Kcal/hr) (約50,400BTU) (含)以上 | 14.2KW (折約12,600Kcal/hr) (約50,400BTU) (含)以上 | 14.2KW (折約12,600Kcal/hr) (約50,400BTU) (含)以上
室內機額定冷氣能力 | 5.0KW (折約4,500Kcal/hr)+ 5.0KW (折約4,500Kcal/hr) (含)以上 | 5.0KW (折約4,500Kcal/hr)+ 5.0KW (折約4,500Kcal/hr) (含)以上 | 7.1KW (折約6,300Kcal/hr)+ 7.1KW (折約6,300Kcal/hr) (含)以上 | 7.1KW (折約6,300Kcal/hr)+ 7.1KW (折約6,300Kcal/hr) (含)以上 | 7.1KW (折約6,300Kcal/hr)+ 7.1KW (折約6,300Kcal/hr) (含)以上
能源效率比值___(含)以上EER： 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | bar: 第1項 to 第5項
電源規格： | bar: 第1項 to 第5項
單相220V
控制方式： | bar: 第1項 to 第5項
液晶無線遙控
附遙控器
具微電腦溫控定時 | bar: 第1項 to 第5項
裝置及預約開關機
具冷氣+除濕功能+ | bar: 第1項 to 第5項
清淨濾網功能
具自動韻律風向功能 | bar: 第2項 to 第3項; 第5項
隱藏式或埋入式室內機 | bar: 第1項; 第4項
壁掛式室內機 | bar: 第3項
嵌入式室內機 | bar: 第2項; 第5項
出風口數 | 第1項: 2+2; 第4項: 2+2
回風板數 | 第1項: 2+2; 第4項: 2+2
壓縮機保固三年 | bar: 第1項 to 第5項
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準。
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
品名
詢價廠商
項次
品名
詢價廠商
規格
項次
規格
項次
項次

## 第5組一對二 (高效)
第5組(第1至7項)：高效率一對二分離式冷氣機採購規範
|  |  | 第1項 | 第2項（廢標） | 第3項（廢標） | 第4項（廢標） | 第5項 | 第6項（廢標） | 第7項（廢標）
額定冷氣能力 |  |  | 2.5kw+2.5kw(含)以上2,150kcal/hr+2,150kcal/hr(約8,600BTU+8,600BTU) | 2.8kw+2.8kw(含)以上 2,500kcal/hr+2,500kcal/hr(約10,000BTU+10,000BTU) | 3.6kw+3.6kw(含)以上3,150kcal/hr+3,150kcal/hr(約12,600BTU+12,600BTU) | 5.0kw+5.0kw(含)以上4300kcal/hr+4300kcal/hr(約17,200BTU+17,200BTU) | 5.0kw+5.0kw(含)以上4300kcal/hr+4300kcal/hr(約17,200BTU+17,200BTU) | 7.1kw+7.1kw(含)以上6300kcal/hr+6300kcal/hr(約25,200BTU+25,200BTU) | 8.0kw+8.0kw(含)以上7100kcal/hr+7100kcal/hr(約28,400BTU+28,400BTU)
能源效率比值(EER) | 氣冷式 分離式 | KW/KW | ≧3.20 | ≧3.20 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15 | ≧3.15
| 水冷式蒸發 | KW/KW | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.25
電源規格：單相220V |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
控制方式： 附遙控器液晶無線遙控 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
具自動韻律風向功能 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √
隱藏式或埋入式室內機 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
壁掛式室內機 |  |  | √ |  |  |  | √ | √
嵌入式室內機
出風口數 |  |  |  | 1+1 | 1+1 | 2+2 |  |  | 2+2
回風板數 |  |  |  | 1+1 | 1+1 | 2+2 |  |  | 2+2
壓縮機保固三年 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準
2.產品應具經濟部能源局核發之節能標章，或經工業技術研究院能資所/大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心測試能源效率比值符合採購規範。
3.上述高效率省能冷氣機規範內所列之冷房能力以KW或「折約…Kcal/hr」或「約…RT」數值為準，供適用機關下訂時之參考。
品名
詢價廠商
項次
品名
詢價廠商
項次
規格
項次

## 第6組一對三
第6組(第1至4項)：一對三分離式冷氣機採購規範
| 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項
室外機額定冷氣能力 | 11.8KW (折約10,550Kcal/hr) (約42,200BTU)(含)以上 | 11.8KW (折約10,550Kcal/hr) (約42,200BTU) (含)以上 | 12.7KW (折約11,250Kcal/hr) (約45,000BTU) (含)以上 | 12.7KW (折約11,250Kcal/hr) (約45,000BTU) (含)以上
室內機額定冷氣能力 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr)+ 4.0KW (折約3,550Kcal/hr)+ 5.0KW (折約4,500Kcal/hr)(含)以上 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr)+ 4.0KW (折約3,550Kcal/hr)+ 5.0KW (折約4,500Kcal/hr)(含)以上 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr)+ 3.6KW (折約3,150Kcal/hr)+ 6.3KW (折約5,600Kcal/hr)(含)以上 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr)+ 3.6KW (折約3,150Kcal/hr)+ 6.3KW (折約5,600Kcal/hr) (含)以上
能源效率比值___(含)以上EER： 2.73KW/KW (折約2.35Kcal/hw) | √ | √ | √ | √
電源規格單相220V | √ | √ | √ | √
控制方式：
液晶無線操控附遙控器
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能
具自動韻律風向功能 | √ |  | √
隱藏式或埋入式室內機 |  | √ |  | √
壁掛式室內機 | √ |  | √
出風口數 |  | 1+2+2 |  | 1+2+2
回風板數 |  | 1+1+2 |  | 1+1+2
壓縮機保固三年 | √ | √ | √ | √
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
品名
詢價廠商
規格
項次
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

## 第7組直立式
第7組(第1至2項)：直立式冷氣機採購規範
| 第1項 | 第2項
額定冷氣能力： | 2.2KW (折約2,000Kcal/hr) (約8,000BTU)(含)以上 | 2.8KW (折約2,500Kcal/hr) (約10,000BTU) (含)以上
電源規格：單相110V/220V | √ | √
控制方式：觸摸式+無線操控附遙控器 | √ | √
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機 | √ | √
具冷氣+除濕功能 | √ | √
具冷氣+暖氣+除濕功能
壓縮機保固三年 | √ | √
備註：
1.其他配備以原廠市售型錄為準。
2.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
品名
詢價廠商
項目
規格

## 第8組氣冷式箱型
第8組(第1至6項)：氣冷式箱型冷氣機採購規範
規格 項目 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項
額定冷氣能力 | 9.0KW (折約8,000Kcal) (含)以上(約3噸) | 14.0KW (折約12,500Kcal) (含)以上(約5噸) | 22.4KW (折約20,000Kcal) (含)以上(約7.5噸) | 28.0KW (折約25,000Kcal) (含)以上(約9.5噸) | 44.8KW (折約40,000Kcal) (含)以上(約15噸) | 57.6KW (折約50,000Kcal) (含)以上(約20噸)
能源效率比值：2.84KW/KW (折約2.44Kcal/hw) | bar: 第1項 to 第6項
電源 | 單相 220V | 單相/三相 220V， 三相 380V | 三相 220V/380V | 三相 220V/380V | 三相 220V/380V | 三相 220V/380V
運轉電流 | 22A(含)以下 | 28A(含)以下 | 30A(含)以下 | 40A(含)以下 | 60A(含)以下 | 80A(含)以下
具自動導風掃瞄裝置 | 第1項: √; 第2項: √(限單相機種)
壓縮機保固三年 | bar: 第1項 to 第6項
備註：
1.直立式須含集風箱及出風口。
2.其他配備以原廠市售型錄為準。
3.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。

## 第9組水冷式箱型
第9組(第1至11項)：水冷式箱型冷氣機採購規範
規格 項目 |  | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項
額定冷氣能力 |  | 10KW (折約9,000Kcal) (含)以上 (約3噸) | 16.0KW (折約14,000Kcal) (含)以上(約5噸) | 16.0KW (折約14,000Kcal) (含)以上(約5噸) | 25KW (折約22,500Kcal) (含)以上(約7.5噸) | 25KW (折約22,500Kcal) (含)以上(約7.5噸) | 35KW (折約30,000Kcal) (含)以上(約10噸)
能源效率比值： |  | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69
電源 |  | 單相或三相220V | 單相220V | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V
運轉電流 |  | 13A(含)以下 | 22A(含)以下 | 15A(含)以下 | 22A(含)以下 | 22A(含)以下 | 28A(含)以下
具溫度控制 | bar: 第1項 to 第6項
壓縮機型式：渦卷式或往復式 | bar: 第1項 to 第6項
保護裝置 | 高壓壓力開關、內置式過熱高載保護、壓縮機3分鐘保護、可熔栓 | bar: 第1項 to 第6項
風管型(機外靜壓(Pa) |  | ─ | ─ | √(100) | ─ | √(100) | ─
直吹型(無風管型) | bar: 第1項 to 第6項
壓縮機保固三年 | bar: 第1項 to 第6項
備註：
1.直吹式須含集風箱及出風口。
2.其他配備以原廠市售型錄為準。
3.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。
第9組(第1至11項)：水冷式箱型冷氣機採購規範
規格 項目 |  | 第7項 | 第8項 | 第9項 | 第10項 | 第11項
冷氣能力 |  | 35KW (折約30,000Kcal) (含)以上(約10噸) | 70KW (折約60,000Kcal) (含)以上(約20噸) | 70KW (折約60,000Kcal) (含)以上(約20噸) | 105KW (折約90,000Kcal) (含)以上(約30噸) | 140KW (折約120,000Kcal) (含)以上(約40噸)
能源效率比值： |  | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69 | ≧3.69
電源 |  | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V | 三相220V/380V/440V
運轉電流 |  | 28A(含)以下 | 65A(含)以下 | 65A(含)以下 | 90A(含)以下 | 140A(含)以下
具溫度控制 | bar: 第1項 to 第5項
壓縮機型式：渦卷式或往復式 | bar: 第1項 to 第5項
保護裝置 | 高壓壓力開關、內置式過熱高載保護、壓縮機3分鐘保護、可熔栓 | bar: 第1項 to 第5項
風管型(機外靜壓(Pa) |  | √(100) | ─ | √(100) | √(200) | √(200)
直吹型(無風管型) | bar: 第1項 to 第5項
壓縮機保固三年 | bar: 第1項 to 第5項
備註：
1.直吹式須含集風箱及出風口。
2.其他配備以原廠市售型錄為準。
3.上述各組冷氣機規範內所列之冷房能力均以KW數值為準，另所列之「折約…..Kcal/hr」數值及「約….BTU」數值僅供適用機關下訂時之參考。