「琉球國中執行98年度永續校園局部改造計畫」

教育部期初報告審查意見回覆

| 核准經費 | 資本門92萬元整，另有3萬元的經常門，下列回覆意見是針對資本門92萬元整的工程款項部分 |  |
| --- | --- | --- |
| 申請施作項目 | 雨水利用透水舖面 |  |
| 審查意見 |  | 回覆說明 |
| - 截流溝截流部分需配合的排水管線，才能有效的把水導出去，如果現在排水太小，本計畫需要同時連接排水溝。 |  | 截水溝之雨水以5〞PVC管連接過濾池雨水經碎石子過濾後，再流入蓄水池。 |
| - 截水溝置於斜坡中央並不適合，應配合水溝導水方向置於斜坡上方或下方。可以草溝設計方式引導排水。 |  | 本截水溝為既有設施，本次工程乃將截水溝內之雨水導入過濾池，後進入蓄水池，經PVC管配管到各綠地區塊澆灌植物。 |
| - 本計畫須提出全校雨水集排的動線規劃，依據高程提出水理計算。 |  | 另詳校區雨水集排水動線規劃圖。 |
| - 引導馬路外面的水進入校區是要部份利用或過境處理，需與地方政府討論。 |  | 現有截水溝之位置屬校方入口通道，並座落於校園範圍內，為學校產權與地方政府無關。 |
| - 梯狀蓄水池之逕流速度快，鄰近教室旁之水溝應不適合以明溝改為暗溝。 |  | 僅出入口活動區部分之水溝加蓋，其餘部分未加蓋。 |
| - 建議設置蓄洪池或雨水貯留以利大雨或暴雨時之滲漏。 |  | 未來依此方式辦理校園整體排水規畫。 |
| - 彩繪請注意顏料毒性問題。 |  | 本工程未編列繪工項。 |